## Elektrisk anlegg
ID | Vegobjekttype (VT) - EgenskapsType (ET) - Tillat Verdi (TV) | Beskrivelse | Datatype - Enhet | Min verdi | Maks verdi | Viktighet | SOSINVDB navn
VT461 | Elektrisk anlegg | Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegeiers installasjoner med strøm. |  |  |  |  | ElektriskAnlegg_461
ET4978 | Geometri, punkt | Beskrivelse: Gir punkt som geometrisk representerer måleren. Merknad registrering: Grunnriss: Senter skap/måler. Høydereferanse: Underkant skap/måler. Href: Nøyaktighetskrav grunnriss (om ikke annet er avtalt): 1.00 Nøyaktighetskrav høyde (om ikke annet er avtalt): 0.50 | Punktgeometri |  |  | 2: Påkrevd | GeometriPunkt_4978
ET5641 | Målernummer | Angir unikt målernummer for måleren. Nummer må endres om måler blir byttet. For SVV blir dette feltet oppdatert fra Elhub dersom MålepunktID er fylt ut korrekt. | Tekst (30) |  |  | 2: Påkrevd | Målernummer_5641
ET5642 | MålepunktID | Angir MålepunktID. Energibedriftenes Landsforening (EBL) og EAN NORGE har inngått en rammeavtale om innføring av standard nummerserier for målepunktidentifikasjon. Denne standarden fra kalles Global Service Relation Number (GSRN). Feltet skal fylles ut med 18 sifre. For SVV er dette nøkkelfelt mot Elhub. | Tekst (18) |  |  | 2: Påkrevd | MålepunktID_5642
ET5644 | Bruksområde | Angir hva som er hovedbruksområdet for det elektriske anlegget. Det bruksområdet som trekker mest strøm regnes som hovedbruksområde. Sekundære bruksområder kan angis under tilleggsinformasjon. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Bruksområde_5644
TV7935 | Veglys | Elektrisk anlegg forsyner primært veglys i dagen.
TV7936 | Tunnel | Elektrisk anlegg forsyner primært installasjoner i tunnel, inkludert belysning i tunnel.
TV7937 | Bygning | Elektrisk anlegg forsyner primært bygning.
TV16305 | Skilting | Elektrisk anlegg forsyner primært skilt. Gjelder både variable og ikke variable skilt.
TV16306 | Pumper | Elektrisk anlegg forsyner primært pumpestasjon/pumper.
TV16307 | Trafikkregulering/overvåking/ITS | Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr for trafikkregulering/overvåking/ITS.
TV16308 | Bru | Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr og installasjoner i forbindelse med bruer. Elektriske anlegg som primært forsyner belysning av veg på bru skal gis bruksområde "Veglys".
TV18475 | Trafikkregistreringsstasjon | Elektrisk anlegg forsyner primært trafikkregistreringsstasjon.
TV20080 | Signalanlegg | Elektrisk anlegg forsyner primært signalanlegg.
TV20081 | Ferist | Elektrisk anlegg forsyner primært elektrisk ferist.
TV20082 | Værstasjon | Elektrisk anlegg forsyner primært værstasjon.
TV20922 | Ferjeleie | Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på ferjeleie, inkludert belysning.
TV20923 | Rasteplass | Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på rasteplass, inkludert belysning.
TV21333 | Skredvarsling | Elektrisk anlegg forsyner primært skredvarslingsanlegg.
TV21334 | Måleutstyr | Elektrisk anlegg forsyner primært måleutstyr. F.eks. luftkvalitetsmåler.
TV21335 | Annen bruk | Elektrisk anlegg forsyner andre typer elektriske innretninger.
ET7908 | Plassering, måler | Plassering av forekomst. Ev. plassering i forhold til veg, bygning eller adresse. Merknad registrering: Påkrevd hvis måler ikke er synlig fra veien. | Tekst (150) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | PlasseringMåler_7908
ET10021 | Bygget etter forskrift | Angir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | ByggetEtterForskrift_10021
TV16310 | NEK FEF 2006 | Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.
TV16311 | NEK FEL 1998 | Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
TV16312 | NEK FEB 88 | Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1988.
TV16313 | NEK FEB 91 | Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1991.
TV16314 | Annet
ET10022 | Bygget etter norm | Angir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | ByggetEtterNorm_10022
TV16315 | NEK 400 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 1998.
TV16316 | NEK 400 : 2006 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2006.
TV16317 | NEK 400 : 2010 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2010.
TV16318 | NEK 440 | Normsamling for spenningsnivåer over 1kV. NEK 440 er en norsk implementering av. NEK EN 61936-1:2010 og NEK EN 50522:2010.
TV16319 | NEK 445 | Normen er en fellesnorm for luftledninger over 1 kV, dvs. NEK EN 50341 (luftledninger over 45 kV) og NEK EN 50423 (luftledninger i området 1-45 kV) som er utarbeidet av CENELEC.
TV16320 | NEK IEC 61936-1 | Normsamling for spenningsnivåer over 1kV.
TV16321 | NEK EN 50110-1 | Norm for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
TV16322 | Tavlenorm | Norm (NEK 439) som omhandler generelle krav til og utforming av elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.
TV16323 | Annet
TV18170 | NEK 400 : 2014 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2014.
TV19727 | NEK 400 : 2018 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2018.
TV22492 | NEK 400 : 2022
TV22493 | NEK 600 : 2021
ET10038 | Spenning | Angir spenning(er) på lavspentnettet. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Spenning_10038
TV16351 | 12 | 12 volt.
TV16352 | 230 | 230 volt.
TV16353 | 24 | 24 volt.
TV16354 | 400 | 400 volt.
TV16355 | 230/400 | 230 og 400 volt (TN-nett).
TV16717 | 690 | 690 volt.
ET10028 | Manuell avlesning | Angir om det er fjernavlesing av målerstand. Merknad registrering: Skal angi hvis "Ja", dvs hvis det er manuell avlesning. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | ManuellAvlesning_10028
TV16328 | Nei
TV16329 | Ja
ET10029 | Nettsystem | Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument. Merknad registrering: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Nettsystem_10029
TV16330 | IT | IT-nett (Isolated Terra) er en nett-type der transformatorens nullpunkt ikke er jordet, men er beskyttet med et gnistgap (disneuter) mellom nullpunkt og jord.
TV16331 | TT | Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet.
TV16332 | TN-C | Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringsskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan tas ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined).
TV16333 | TN-S | Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringsskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan tas ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.
TV16334 | TN-C-S | TN Nett hvor C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.
ET10032 | Jordelektrode | Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Jordelektrode_10032
TV16337 | Annet
TV16339 | Cu wiret
TV16340 | Spyd
TV16341 | Sammenkoplet med annet nett
ET10023 | Etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Tall (xxx.) | 1900.0 | 2050.0 | 2: Påkrevd | Etableringsår_10023
ET10024 | Driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Driftsmerking_10024
ET11124 | Prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad registrering: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | Tekst (200) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Prosjektreferanse_11124
ET12371 | ProsjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert. | Tekst (250) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | ProsjektInternObjekt_12371
ET10026 | Eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad registrering: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsstrekning. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Eier_10026
TV16324 | Fylkeskommune
TV16325 | Kommune
TV16326 | Privat
TV16327 | Stat, Statens vegvesen
TV17633 | Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
TV18635 | Stat, Nye Veier
ET5639 | Nettselskap | Angir navn på nettselskap som eier nettet inn til måler. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Nettselskap_5639
ET8099 | Vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad registrering: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Vedlikeholdsansvarlig_8099
TV10493 | Statens vegvesen
TV10571 | Kommune
TV10649 | Privat
TV17741 | Uavklart
TV18786 | Nye Veier
TV18915 | OPS
TV19958 | Fylkeskommune