## Lavspenningsanlegg_FEL
Skjema for internkontroll av elektriske lavspenningsanlegg
Mal anlegg - entreprenør.
Dato
Anlegg
Adresse/stedsangivelse
Entreprenørfirmaets navn
Ansvarlig for kontrollen
Deltakere
Utføres
Versjon |  | 12.2020 Mal - Lavspenningsanlegg
Tilstandsgradering |  | 0 - I orden
1 - Mindre avvik, ikke kritisk, utbedres etter nærmere avtale
2 - Alvorlig avvik, kan bli kritisk, må utbedres innen frist
3 - Kritisk avvik, avvik lukkes omgående
Ir - Ikke relevant
Ik - Ikke kontrollert
Nr. | Kontrollpunkter | Hjemmel | 0 | 1 | 2 | 3 | Ir | Ik | Skj. nr. | Kommentarer
01 Felles (Generelt)
01.04 | Anlegget er forskriftsmessig merket | FEL §§ 10 og 32
01.05 | Alle gjennomføringer i brannskiller er registrert og tettet forskriftsmessig. | FEL §35
01.06 | Elektrisk utstyr og materiell er vedlikeholdt og tilpasset de ytre påvirkninger som kan påregnes fra omgivelsene. | FEL § 37
01.07 | Anlegget er beskyttet mot inntrengning av skadedyr | FEL § 28
01.09 | Anlegg, eller deler av anlegg som ikke er i bruk er vedlikeholdt og i forskriftsmessig stand | FEL § 9
01.15 | Rom i teknisk bygg har riktig temperatur | FEL § 16
01.16 | Låssystem/adgangssystem. | FSE § 9
01.10 | Faglig vurdering
02 Fordeling nr. og navn
02.04 | Det er tilfredsstillende temperatur på komponenter i fordelingen. | FEL § 22
02.05 | Overspenningsvern er intakt | FEL § 25
02.06 | Splitting av PEN er riktig utført. Gjelder TN-C-S system | FEL § 19
02.07 | Har skap og utstyr riktig IP-grad | FEL §§ 20 og 28
02.08 | Skap og utstyr er tilfredsstillende festet og uten skader | FEL § 28
02.09 | Dører er merket med kompetansekrav BA4/BA5 vdr. Adgang | FEL § 10
02.15 | Enlinjeskjema skal være festet på vegg i komplekse anlegg. | FSE § 19
02.16 | Fordelingen er tilfredsstillende ren og ryddig | FEL § 9
02.17 | Jordfeil-bryter/varsler er funksjonstestet og brukerveiledning satt opp | FEL § 21
02.18 | Isolasjonsresistansen er tilfredsstillende, og måleverdi oppgis. Det skal måles på utgående kurser nedstrøms kontaktor | FEL §§ 20, 21 og 22
02.19 | Dører til rom og/eller foredling er merket med kompetansekrav BA4/BA5 vdr. Adgang | FEL § 10
02.20 | Faglig vurdering
05 Jordingsystem
05.02 | Sjekk hovedjordskinne og alle tilkoblinger i jordingsystemet. | FEL §19
05.03. | Faglig vurdering
06 Jording av utstyr og installasjon
06.01 | Det er kontinuitet i jordleder til stikkontakter og KL-1 utstyr med jordklemme. • Viktig for objekter som er offentlig tilgjengelig, f.eks. veglys, signalanlegg, skilt. • Måle i siste punkt på tunnel for å verifisere tilstrekkelig kontakt. • Sjekk jordledere for skade. | FEL §§ 19 og 21
06.06 | Faglig vurdering
07 Føringsveger
07.01 | Kabelstiger, kanaler og øvrige føringsveier er betryggende festet, rengjort og uten skader. | FEL §§ 28 og 37
07.06 | Faglig vurdering
08 Kabler og ledninger
08.01 | Kabler og ledninger er uten skader, betryggende festet og beskyttet mot mekaniske påkjenninger | FEL §§ 28 og 37
08.03 | Faglig vurdering
09 Installsjonsutstyr.
09.01 | Utstyr er i forskriftsmessig stand, betryggende festet og uten synlige skader | FEL § 28 og feu § 6
09.03 | Utstyr er lett tilgjenglig for vedlikehold | FEL § 17
09.04 | Utstyret har tilfredstillende temperatur. | FEL §§ 22 og 23
09.05 | Strekkavlastning på bevegelig ledning til utstyr er tilfredsstillende | FEL § 38
09.07 | Faglig vurdering
10 Belysningsanlegg nr. og navn
10.02 | Alle armaturer er i orden, betryggende festet og uten skader | FEU § 16
10.04 | Masteluke veglys: • Funksjonsjekk jordfeilbryter/automat • Kabelender er forseglet mot fukt • Synlig skader og avvik • Stolper er visuelt sjekket for rust- eller råteskader. • Merking er tilfredsstillende | FEL §§ 16 og 36
10.05 | Faglig vurdering
11 Varmeanlegg nr. og navn
11.01 | Skjult varmeanlegg sjekkes for skader og feil. | FEL §§ 22 og 36
11.02 | Varmeovner sjekkes for skader og feil. | FEL § 36
11.03 | Faglig vurdering
12 Nødsystem
12.01 | Nødstrømforsyning er sjekket for skader og feil. | FEL § 16
12.02 | Det finnes enlinjeskjema av nødsystemet | FSE § 19
12.08 | N-leder er ført uavbrutt slik at N-punkt i nødsystemet ikke blir flytende | FEL § 19
12.11 | Faglig vurdering
13 Ventilasjonsanlegg nr. og navn
13.01 | Tunnelvifter: Maskinen er funksjonskontrollert. Motorene har rett dreieretning. Servicebryter fungerer. Betryggende festet og uten skader. | FEL §§ 36 og 37
13.05 | Ventilasjonsanlegg er sjekket og funnet i orden. funksjonskontrollert. | FEL § 36
13.06 | Faglig vurdering
14 Pumpeanlegg nr. og navn
14.01 | Maskinen er funksjonskontrollert. Motorene har rett dreieretning. Servicebryter er montert. | FEL §§ 36 og 37
14.04 | Pumpeanlegget er montert fagmessig. Pumpeanlegget er i orden, betryggende festet, uten lekkasjer og uten skader | FEL § 36
14.05 | Faglig vurdering
15 Andre maskiner nr. og navn
15.01 | Maskinen er funksjonskontrollert. Motorene har rett dreieretning. Servicebryter er montert. | FEL §§ 36 og 37
15.04 | Maskinen er montert fagmessig. Maskinen er i orden, betryggende festet og uten skader | FEL § 36
15.05 | Nødstoppbryter er montert | FEL § 29
15.06 | Nullspenningsutløsning hindrer uønsket start | FEL § 26
15.07 | Faglig vurdering

## Veiledning_Lavspenningsanlegg
Skjema for internkontroll av elektriske lavspenningsanlegg
Utføres iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - FEL
V E I L E D N I N G
Det skal utarbeides en rapport med nødvendig detaljnivå for å danne seg et bilde av tilstanden, og hva som er vurdert. Anlegg eller deler av anlegg der det blir vurdert behov for spesiell oppfølging, må synliggjøres tydelig. Dette skjema og D2-1D0b Måletabell til Internkontroll vedlegges rapporten.
Ved kontroll skal alle sanser og nødvendig verktøy/instrumenter brukes. Nødvendige luker, kapslinger ol. åpnes for tilstrekkelig tilgang.
| Tilstandsgradering | Veiledning av tilstandsgradering
| 0 - I orden | 0 - Alt er OK
| 1 - Mindre avvik, ikke kritisk, utbedres etter nærmere avtale | 1 - Avvik i funksjon og/eller feil i anlegget som ikke gir berørings og/eller brannfare. Avvik som ikke gir funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Mindre avvik i dokumentasjon. Rapport leveres byggherre
| 2 - Alvorlig avvik, kan bli kritisk, må utbedres innen frist | 2 - Avvik i anlegget som kan gi berørings- og/eller brannfare. Avvik som kan gi funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Alvorlig avvik i dokumentasjon. Rapport leveres byggherre og frist for utbedring settes.
| 3 - Kritisk avvik, avvik lukkes omgående | 3 - Avvik i nødsystem og/eller feil i det elektriske anlegget som gir berørings- og/eller brannfare. Avvik som gir funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Byggherre varsles umiddelbart og tiltak avtales og iverksettes.
| Ir - Ikke relevant | Ir - Krysses av når dette ikke eksisterer i det kontrollerte anlegget
| Ik - Ikke kontrollert | Ik - Begrunnelse skrives i kommentarfeltet. Utstyr er demontert, ikke tilgjengelig osv.
Nr. | Veiledning |  | Hjemmel
01 Generelt (gjelder hele anlegget)
01.04 | Hele anlegget kontrolleres. Forslag til utbedringer av avvik utarbeides. |  | FEL §§ 10 og 32
01.05 | Alle gjennomføringer i brannskiller kontrolleres for avvik på merking og utførelse. |  | FEL §35
01.06 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. |  | FEL § 37
01.07 | Kontroller at det ikke finnes spor etter skadedyr. |  | FEL § 28
01.09 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. |  | FEL § 9
01.15 | Temperaturen i de tekniske rommene sjekkes. Skal normalt ikke overstige 20 gr C. Settpunkt for termostatene til oppvarming skal ikke være høyere 15 gr C. Kjøling settes på 20 gr C. |  | FEL § 16
01.16 | Hvilket låsesystem/adgangskontroll er benyttet, og fungerer det som forutsatt. |  | FSE § 9
01.10 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
02 Fordeling nr. og navn
02.04 | Kontroller temperatur, om nødvendig også med instrument. Nødvendige kapslinger demonteres. Minner om krav i FSE |  | FEL § 22
02.05 | Kontroller om det finnes overspenningsvern og om det er i orden. |  | FEL § 25
02.06 | Utførelse og merking er riktig sjekkes for avvik og tvilstilfeller fotograferes. |  | FEL § 19
02.07 | Kontrolleres mot ytre påvirkninger. |  | FEL §§ 20 og 28
02.08 | Kontroller om alt er forsvarlig festet og uten skader. |  | FEL § 28
02.09 | Kontrolleres opp mot gjeldende regelverk. Er det benyttet etatens standardskilt? |  | FEL § 10
02.15 | Kontroller om det er synlig montert i tavlerom. Dette gjelder for komplekse anlegg og for nødsystemer. |  | FSE § 19
02.16 | Fordelingen kontrolleres ut- og innvendig. |  | FEL § 9
02.17 | Utføres som beskrevet i brukerveiledningen, og jordfeilbryter testes med egnet instrument |  | FEL § 21
02.18 | Kontroller om hele anlegget har tilstrekkelig isolasjonsresistans. Nødvendige målinger gjennomføres. 1. ta ut overspenningsvern 2. kortslutt fasene 3. mål på fordelingsnivå 4.kontroler kurser som er styrt |  | FEL §§ 20, 21 og 22
02.19 | Kontrolleres opp mot gjeldende regelverk. Er det benyttet etatens standardskilt |  | FEL § 10
02.20 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
05 Jordingsystem
05.02 | Sjekke jordingssystemet mot skader og dårlig forbindelser. |  | FEL §19
05.03 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
06 Jording av utstyr og installasjon
06.01 | Kontroller om kontinuitet i jordleder til stikkontakter og utstyr. Særlig viktig for utstyr som er almen tilgjengelig. Det tas stikkprøver på utstyr som er plassert i heng. Som rullerer fra kontroll til kontroll. Kontrollere for skader og avvik. |  | FEL §§ 19 og 21
06.06 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
07 Føringsveger
07.01 | Kontroller om det er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL §§ 28 og 37
07.06 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
08 Kabler og ledninger
08.01 | Kontroller om de er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL §§ 28 og 37
08.03 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
09 Installsjonsutstyr.
09.01 | Kontroller om det er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL § 28 og feu § 6
09.03 | Kontroller at alt utstyr er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. |  | FEL § 17
09.04 | Kontroller temperatur, om nødvendig også med instrument. Minner om krav i FSE |  | FEL §§ 22 og 23
09.05 | Kontroller at nippel er festet, tett og at strekkavlastning fungerer som forutsatt. |  | FEL § 38
09.07 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
10 Belysningsanlegg nr. og navn
10.02 | Kontroller om alt er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEU § 16
10.04 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. Jordfeilbryter testes. Trestolper: Kontroller for synlige råteskader. Stålmaster: Kontroller om det er tegn til korrosjon innenfor luker og andre steder.
10.05 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
11 Varmeanlegg nr. og navn
11.01 | Kontrolleres for avvik |  | FEL §§ 22 og 36
11.02 | Kontrolleres for avvik |  | FEL § 36
11.03 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
12 Nødsystem
12.01 | Kontrolleres for avvik |  | FEL § 16
12.02 | Kontrolleres om det er synlig montert i tavlerom. |  | FSE § 19
12.08 | Kontrolleres for avvik |  | FEL § 19
12.11 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
13 Ventilasjonsanlegg nr. og navn
13.01 | Kontroller om det er gjennomført iht. i denne kontrakt. Kontrolleres i dokumentasjon |  | FEL §§ 36 og 37
13.05 | Kontroller om alt er forsvarlig festet og uten vibrasjoner, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL § 36
13.06 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
14 Pumpeanlegg nr. og navn
14.01 | Kontroller om det er gjennomført iht. denne kontrakt. Kontrolleres i dokumentasjon |  | FEL §§ 36 og 37
14.04 | Kontroller om alt er forsvarlig festet, uten lekkasjer, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL § 36
14.05 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
15 Andre maskiner nr. og navn
15.01 | Kontroller om det er gjennomført iht. denne kontrakt. Kontrolleres i dokumentasjon |  | FEL §§ 36 og 37
15.04 | Kontroller om alt er forsvarlig festet og uten vibrasjoner eller lekkasjer, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEL § 36
15.05 | Kontroller om nødstopp er montert og om den fungerer. |  | FEL § 29
15.06 | Kontroller om maskinen har nullspenningsutløsning som hindrer uønsket start etter utfall av spenning |  | FEL § 26
15.07 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.

## Forsyningsanlegg FEF)
Skjema for internkontroll av elektrisk Forsyningsanlegg
Mal anlegg - entreprenør.
Dato
Anlegg
Adresse/stedsangivelse
Entreprenørfirmaets navn
Ansvarlig for kontrollen
Deltakere
Utføres iht.
Versjon |  | 12.2020 Mal - Forsyningsanlegg
Tilstandsgradering |  | 0 - I orden
1 - Mindre avvik, ikke kritisk, utbedres etter nærmere avtale
2 - Alvorlig avvik, kan bli kritisk, må utbedres innen frist
3 - Kritisk avvik, avvik lukkes omgående
Ir - Ikke relevant
Ik - Ikke kontrollert
Nr. | Kontrollpunkter | Hjemmel | 0 | 1 | 2 | 3 | Ir | Ik | Skj. nr. | Kommentarer
01 Felles (Generelt)
01.04 | Anlegget er forskriftsmessig merket | FEF § 2-1
01.05 | Alle gjennomføringer i brannskiller er registrert og tettet forskriftsmessig. | FEF § 2-1
01.06 | Anlegget er fagmessig utført og vedlikeholdt | FEF § 2-1
01.07 | Anlegget er beskyttet mot inntrengning av skadedyr | FEF § 2-1
01.09 | Anlegg, eller deler av anlegg som ikke er i bruk er vedlikeholdt og i forskriftsmessig stand | FEF § 1-3
01.10 | Faglig vurdering
02 Fordeling nr. og navn
02.04 | Det er tilfredsstillende temperatur på komponenter i fordelingen. | FEF § 2-5
02.05 | Overspenningsvern er montert og er intakt | FEF § 2-6
02.06 | Splitting av PEN er riktig utført. Gjelder TN-C-S system | FEF § 5-4
02.07 | Det er benyttet tilfredsstillende IP-grad | FEF § 2-1
02.08 | Vern, kabler og utstyr er tilfredsstillende festet og uten skader | FEF § 2-1
02.09 | Dører er merket med kompetansekrav BA4/BA5 vdr. Adgang | FEF § 2-12
02.15 | Enlinjeskjema skal være festet på vegg i komplekse anlegg. | FSE § 19
02.16 | Fordelingen er tilfredsstillende ren og ryddig | FEF § 5-4
02.17 | Jordfeil-bryter/varsler er funksjonstestet og brukerveiledning satt opp | FEF § 2-6
02.18 | Isolasjonsresistansen er tilfredsstillende, og måleverdi oppgis. | FEF § 5-2
02.19 | Dører er merket med kompetansekrav BA4/BA5 vdr. Adgang | FEF § 2-12
02.20 | Faglig vurdering
05 Jordingsystem
05.02 | Sjekk hovedjordskinne og alle tilkoblinger i jordingsystemet.
05.03. | Faglig vurdering
06 Jording av utstyr og installasjon
06.01 | Det er kontinuitet i jordleder til stikkontakter og KL-1 utstyr med jordklemme. • Viktig for objekter som er offentlig tilgjengelig, f.eks. veglys, signalanlegg, skilt. • Måle i siste punkt på tunnel for å verifisere tilstrekkelig kontakt. • Sjekk jordledere for skade. | FEF §§ 2-4, 2-6 og 5-5
06.06 | Faglig vurdering
07 Føringsveger
07.01 | Kabelstiger, kanaler og øvrige føringsveier er betryggende festet, rengjort og uten skader. | FEF §§ 2-1 og 5-3
07.06 | Faglig vurdering
08 Kabler og ledninger
08.01 | Kabler og ledninger er uten skader, betryggende festet og beskyttet mot mekaniske påkjenninger | FEF §§ 2-1 og 5-3
08.03 | Faglig vurdering
09 Utstyr, stikkontakter og brytere
09.01 | Utstyr er i forskriftsmessig stand, betryggende festet og uten synlige skader | FEF § 2-1 og feu § 6
09.03 | Utstyr er lett tilgjenglig for vedlikehold | FEF § 2-13
09.04 | Utstyret har tilfredstillende temperatur. | FEF § 2-5
09.05 | Strekkavlastning på bevegelig ledning til utstyr er tilfredsstillende | FEF § 2-1
09.07 | Faglig vurdering
10 Belysningsanlegg nr. og navn
10.02 | Alle armaturer er i orden, betryggende festet og uten skader | FEF § 2-1 FEU § 16
10.03 | Hele lysinstallasjonen er forskrifts- og fagmessig montert | FEF § 2-1
10.04 | Masteluke veglys: • Funksjonsjekk jordfeilbryter/automat • Kabelender er forseglet mot fukt • Synlig skader og avvik • Stolper er uten rust- eller råteskader. • Merking er tilfredsstillende | FEF § 2-1
10.05 | Faglig vurdering

## Veiledning Forsyningsanlegg FEF
Skjema for internkontroll av elektrisk forsyningsanlegg
Utføres iht. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - FEF
V E I L E D N I N G
Det skal utarbeides en rapport med nødvendig detaljnivå for å danne seg et bilde av tilstanden, og hva som er vurdert. Anlegg eller deler av anlegg der det blir vurdert behov for spesiell oppfølging, må synliggjøres tydelig. Dette skjema og D2-1D0b Måletabell til Internkontroll vedlegges rapporten.
Ved kontroll skal alle sanser og nødvendig verktøy/instrumenter brukes. Nødvendige luker, kapslinger ol. åpnes for tilstrekkelig tilgang.
| Tilstandsgradering | Veiledning av tilstandsgradering
| 0 - I orden | 0 - Alt er OK
| 1 - Mindre avvik, ikke kritisk, utbedres etter nærmere avtale | 1 - Avvik i funksjon og/eller feil i anlegget som ikke gir berørings og/eller brannfare. Avvik som ikke gir funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Mindre avvik i dokumentasjon. Rapport leveres byggherre
| 2 - Alvorlig avvik, kan bli kritisk, må utbedres innen frist | 2 - Avvik i anlegget som kan gi berørings- og/eller brannfare. Avvik som kan gi funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Alvorlig avvik i dokumentasjon. Rapport leveres byggherre og frist for utbedring settes.
| 3 - Kritisk avvik, avvik lukkes omgående | 3 - Avvik i nødsystem og/eller feil i det elektriske anlegget som gir berørings- og/eller brannfare. Avvik som gir funksjonssvikt i sikkerhetskritisk anlegg. Byggherre varsles umiddelbart og tiltak avtales og iverksettes.
| Ir - Ikke relevant | Ir - Krysses av når dette ikke eksisterer i det kontrollerte anlegget
| Ik - Ikke kontrollert | Ik - Begrunnelse skrives i kommentarfeltet. Utstyr er demontert, ikke tilgjengelig osv.
Nr. | Veiledning |  | Hjemmel
01 Generelt (gjelder hele anlegget)
01.04 | Hele anlegget kontrolleres. Forslag til utbedringer av avvik utarbeides. |  | FEF § 2-1
01.05 | Alle gjennomføringer i brannskiller kontrolleres for avvik på merking og utførelse. |  | FEF § 2-1
01.06 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. |  | FEF § 2-1
01.07 | Kontroller at det ikke finnes spor etter skadedyr. |  | FEF § 2-1
01.09 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. |  | FEF § 1-3
01.10 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
02 Fordeling nr. og navn
02.04 | Kontroller temperatur, om nødvendig også med instrument. Nødvendige kapslinger demonteres. Minner om krav i FSE |  | FEF § 2-5
02.05 | Kontroller om det finnes overspenningsvern og om det er i orden. |  | FEF § 2-6
02.06 | Avvik og tvilstilfeller fotograferes. |  | FEF § 5-4
02.07 | Kontrolleres mot ytre påvirkninger. |  | FEF § 2-1
02.08 | Kontroller om alt er forsvarlig festet og uten skader. |  | FEF § 2-1
02.09 | Kontrolleres opp mot gjeldende regelverk. Er det benyttet etatens standardskilt? |  | FEF § 2-12
02.15 | Kontroller om det er synlig montert i tavlerom. Dette gjelder for komplekse anlegg og for nødsystemer. |  | FEF § 2-5
02.16 | Fordelingen kontrolleres ut- og innvendig. |  | FEF § 2-6
02.17 | Utføres som beskrevet i brukerveiledningen, og jordfeilbryter testes med egnet instrument |  | FEF § 5-4
02.18 | Kontroller om hele anlegget har tilstrekkelig isolasjonsresistans. Nødvendige målinger gjennomføres. |  | FEF § 2-1
02.19 | Kontrolleres opp mot gjeldende regelverk. Er det benyttet etatens standardskilt |  | FEF § 2-1
02.20 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten. |  | FEF § 2-12
05 Jordingsystem
05.02 | Sjekke jordingssystemet mot skader og dårlig forbindelser. |  | FEL §19
05.03 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
06 Jording av utstyr og installasjon
06.01 | Kontroller om kontinuitet i jordleder til stikkontakter og utstyr. Særlig viktig for utstyr som er almen tilgjengelig. Det tas stikkprøver på utstyr som er plassert i heng. Som rullerer fra kontroll til kontroll. Kontrollere for skader og avvik. |  | FEF §§ 2-4, 2-6 og 5-5
06.06 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
07 Føringsveger
07.01 | Kontroller om det er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEF §§ 2-1 og 5-3
07.06 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
08 Kabler og ledninger
08.01 | Kontroller om de er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEF §§ 2-1 og 5-3
08.03 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
09 Utstyr, stikkontakter og brytere
09.01 | Kontroller om det er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEF § 2-1 og feu § 6
09.03 | Kontroller at alt utstyr er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. |  | FEF § 2-13
09.04 | Kontroller temperatur, om nødvendig også med instrument. Minner om krav i FSE |  | FEF § 2-5
09.05 | Kontroller at nippel er festet, tett og at strekkavlastning fungerer som forutsatt. |  | FEF § 2-1
09.07 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.
10 Belysningsanlegg nr. og navn
10.02 | Kontroller om alt er forsvarlig festet, uten skader og om renhold er tilfredsstillende |  | FEF § 2-1 FEU § 16
10.03 | Hele anlegget kontrolleres for avvik. |  | FEF § 2-1
10.04 | Trestolper: Kontroller for synlige råteskader. Stålmaster: Kontroller om det er tegn til korrosjon innenfor luker og andre steder. |  | FEF § 2-1
10.05 | Ekstra kontrollpunkter som avdekkes ved faglig vurdering på stedet. Ved flere ekstrapunkter skrives disse inn i rapporten.