## Forside
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID3830A Måleprotokoll for PLS og I/O
1. Bommer
2. Rødblink (RB)
3. Fartsgrenseskilt (FG)
4. Kjørefeltsignal (KS)
5. Radio varsellys
6. Variable skilt
7. Vifte
8. Lys
9. Ventilasjonsmodus (VEMO)
10. Lysmodus (LYMO)
11. Brannslokker-SOS (BS-SOS)
12. Analog
13. ITV
14. Skiltstyreapparat (SSA)
15. Nødstyring

## 1. Bom
Enkeltstyring:
Bommer: | Fordeling | Åpne | Lukke | RB forigling | Bil under bom forigling | Feil fra bom | Vender lokal/auto | signal fra Sveiv, bomhus åpen osv. | Signal på bomarm | Tilbakemeldingsfeil | sign | dato | kommentar
YYYxxBOMVxxxx | SSAxx
Eks. LOR11BOMV0681 | SSA06 | OK | feil | OK | OK | OK | OK | N/A | feil | OK | navn | dd.mm.åååå | Dårlig kontakt på grensebryter Lukke. Løpelys nummer 2 fra venstre lyser ikke.

## 2. RB
Enkeltstyring:
Rødblink: | Fordeling | På | Av | VB forigling | Vender lokal/auto | Feil fra rødblink | Tilbakemeldingsfeil | sign | dato | kommentar | Testet 13.5.13
YYYxxRBVBxxxx | SSAxx
Eks. LOR11RBVB0640 | SSA06 | OK | Ok | OK | Feil | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Får ikke styrt rødblink venderen.

## 3. FG
Enkeltstyring:
Fartsgrenseskilt | Fordeling | 30 km/t | 40 km/t | 50 km/t | 60 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 100 km/t | Vender lokal/auto | Feil på skilt | Tilbakemeldingsfeil | sign | dato | kommentar
YYYxxFGxxxxxx | SSAxx
Eks. LOR11FG280171 | SSA01 | N/A | N/A | OK | OK | OK | Ok | Feil | N/A | N/A | Ok | Ok | navn | dd.mm.åååå | Det mangler status fra skilt ved 90 km/t

## 4. KS
Enkeltstyring:
Kjørefeltsignal: | Fordeling | Mørk | Grønn pil | Rødt kryss | Gul pil venstre | Gulpil Høyre | Forbudt for tunge kj. | Feil på skilt | Tilbakemeldingsfeil | sign | dato | kommentar | Testet 13.5.13
xxxYYKSxxxxxx | SSAxx
Eks. LOR11KS070100 | SSA01 | Feil | OK | N/A | NA | OK | N/A | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Får ikke slått av skiltet etter test. Måtte ta strømmen

## 5. Radio-varsellys
Enkeltstyring:
Radio varsellys: | Fordeling | På | Av | Tenner ved innsnakk | Feil fra gulblink | Tilbakemeldingsfeil | sign | dato | kommentar
YYYxxGBFMxxxx | SSAxx
Eks. LOR12GBFM1602 | SSA16 | OK | OK | Feil | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Radio gulblink tenner ikke ved innsnakk, kun ved enkelt kjøring fra IGSS.

## 6. Var. skilt.
Enkeltstyring:
Variable skilt: | Fordeling | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Feil på skilt | Vender lokal/auto | Tilbakemeldingsfeil | Div | sign | dato | kommentar | Testet 13.5.13 | Testet 13.5.13 | Test 21.5.
YYYxxVVMVxxxx | SSAxx
Eks. LOR51VVMV0421 | SSA04 | OK | OK | OK | OK | Feil | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Fikk kun styrt skiltet i Pos 1 og 3 fra vender.

## 7. VIFTE
Enkeltstyring:
Vifte: | Fordeling | Start normalrettning | Start reversrettning | Vender | Motorvern | Sikring/ gruppebryter | Tilbekemeldingsfeil | Strømmåling normal retning | Strømmåling revers retning | Driftstid | sign | dato | kommentar
YYYxxVEVFxxx | Txx/SAxx
Eks. LOR52VEVF9266 | T2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 38 A | 50 A | 6500 t | navn | dd.mm.åååå | Vifte trakk mer i revers en normal retning. Vifte går feil vei!

## 8. LYS
Enkeltstyring:
LYS: | Fordeling | Beskrivelse | Start/stopp | Vender | Sikring/ gruppebryter | Tilbekemeldingsfeil | Auto tenning | sign | dato | kommentar
YYYxxLYDxxxxxx | Txx/Saxx
Eks. LOR12LYD29101 | T1 | Lys dag 2 løp Sinsen_Teisen | OK | OK | OK | Feil | OK | navn | dd.mm.åååå | Gir ikke feil ved fjerning av driftstatus under drift.

## 9. VEMO
Enkeltstyring:
VEMO: | Beskrivelse | Normal - Trinn 1 (x vifter) | Normal - Trinn 2 (x vifter) | Normal - Trinn 3 (x vifter) | Normal - Trinn 4 (x vifter) | Revers - Trinn 1 (x vifter) | Revers - Trinn 2 (x vifter) | Revers - Trinn 3 (x vifter) | Revers - Trinn 4 (x vifter) | Brannventilasjon (Se brannplan) | sign | dato | kommentar
LOR12VEMO0001
LOR22VEMO0001 | Løren vest | OK | OK | OK | Feil | OK | OK | OK | Feil | OK | navn | dd.mm.åååå | Kun 18 vifter starter ved full ventilasjon (trinn 4)

## 10. LYMO
Enkeltstyring:
LYMO: | Natt 1 | Natt 2 | Skumring | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Ledelys /Evakueringslys | sign | dato | kommentar
YYYxxLYMOxxxx
Eks. OKE42LYMO0001 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | Feil | navn | dd.mm.åååå | Ledelyset tente ikke ved fullt lys

## 11. BS-SOS
Enkeltstyring:
BS/SOS: | Fordeling | Dørbryter | Nødtelefon | Brannapparat 1 | Brannapparat 2 | ITV frys | Ledelys | sign | dato | kommentar
YYYxxSOSKxxxx | SSAxx
Eks. LOR12SOSK1407 | SSA14 | OK | Feil | OK | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Alarm på telefon kom inn til VTS, men mangler tale.

## 12. Analog
Enkeltstyring:
Analog: | FORDELING | Måler | Beskrivelse | Skalering | Trinn 1 | Trinn 2 | Trinn 3 | Trinn 4 | Høy Alarm | Feil på giver | Under- og Overrange | sign | dato | kommentar
YYYxxTEMPxxxx | Txx/Saxx/SSAxx | YYYY
Eks. LOR13TEMP5101 | T1 | Temp. | Temp i Lavspentrom | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå
Eks .LOR12COAL1601 | SSA16 | CO | Østgående løp | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå
Eks. LOR12NOAL1601 | SSA16 | NO | Østgående løp | Feil | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå | Gir for lav verdi i forhold til test gass
Eks. LOR13VIND1801 | SSA18 | Vind | Østgående løp | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå
Eks. LOR13SIKT2101 | SSA21 | Sikt | Østgående løp | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå
Eks. LOR52FCNI9401 | T1 | Lux | Belysningsstyrkemåling | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Feil | navn | dd.mm.åååå | Gå ikke alarm ved 1,5 mA (Underrange)
Eks. LOR52PUNV9401 | Pumpe | Nivå | Nivå i basseng | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | navn | dd.mm.åååå
Skalering skal sjekkes med Testgass/Lux meter/temp føler osv
Trinningen i Auto er forkjellige på diverse måler.

## 13. ITV
Enkelt styring:
ITV: | Frys fra VTS | AID - Stoppet kjøretøy | AID - Fotgjenger | AID - Mistet last | AID - Røyk | Feil på kamera | sign | dato | kommentar
YYYxxITVDxxxx
Eks. LOR11ITVD1403 | OK | OK | OK | OK | N/A | OK | navn | dd.mm.åååå

## Skap (hidden)
Enkelt styring:
SSA: | Switch | 24 VAC power | Sikring | IO - node | Dør | DIV | sign | dato | kommentar
SSA01
SSA02
SSA03
SSA04
SSA05
SSA06
SSA07
SSA08
SSA09
SSA10
SSA11
SSA12
SSA13
SSA14
SSA15
SA62
SA63
SA64
SA65
SA66
SA67
SA68
SA69
SA70
SA71
SA72
SA73
SA74
SA75
SA76
NSS91
NSS92

## 14. SSA
Eks. på SSA
Enkeltstyring:
SSA61 | Beskrivelse | sign | dato | kommentar
OKE41FIAL6100 | Kommunikasjonsanlegg, Fiber (NC) | navn | dd.mm.åååå | Switch står med feil.
OKE41SSAK0061 | Feil på PLS/IO | navn | dd.mm.åååå
OKE41MKSA6100 | Dørbryter (NC) | navn | dd.mm.åååå | Dørbryter er defekt
OKE41SISA6100 | Sikring kritisk 1 (NC) | navn | dd.mm.åååå
OKE41SISA6101 | Sikring Ukritiske installasjoner (NC) | navn | dd.mm.åååå
OKE41STSA6100 | Sikring styrestrøm 24VDC og for IO (NC) | navn | dd.mm.åååå
OKE41SVOV6100 | Overspenningsvern, manuell resetting (NC) | navn | dd.mm.åååå

## 15. Nødstyring
Nødstyring
Enkeltstyring:
NS 01 - Løren | Løp | Beskrivelse | sign | dato | kommentar
LYS - Fult | Sinsen - Teisen | Sjekk at alt lys tenner (ink. Ledelsy) | navn | dd.mm.åååå
Lys - Auto | Sinsen - Teisen | Lys går tilbake i Auto, se på LYMO | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Normal ret. | Sinsen - Teisen | Alle vifter i Normal rettning | navn | dd.mm.åååå | Diode for vifteretnning lyser ikke
Vifte - Revers ret. | Sinsen - Teisen | Alle vifter i revers rettning | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Av | Sinsen - Teisen | Alle vifter stopper | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Auto | Sinsen - Teisen | Viftene trinner etter CO/NO igjen | navn | dd.mm.åååå
Høy gass | Sinsen - Teisen | Sjekk at lampe tenner når en CO/NO måler overstiger grenseveriene | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Steng løp | Sinsen - Teisen | Stenger løpet (inkl rampe) | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Åpne bom | Sinsen - Teisen | Enkeltstyre bommer opp og ned | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Åpne løp | Sinsen - Teisen | Se at alt går til normal | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Auto | Sinsen - Teisen | Se at også det er mulig til å sette i Auto ved stengt tunnel | navn | dd.mm.åååå
Brannsteng | Sinsen - Teisen | Stenger tuennelen, vifter og lys tenner | navn | dd.mm.åååå
LYS - Fult | Teisen - Sinsen | Sjekk at alt lys tenner (ink. Ledelsy) | navn | dd.mm.åååå | Vender er dårlig og må byttes
Lys - Auto | Teisen - Sinsen | Lys går tilbake i Auto, se på LYMO | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Normal ret. | Teisen - Sinsen | Alle vifter i Normal rettning | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Revers ret. | Teisen - Sinsen | Alle vifter i revers rettning | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Av | Teisen - Sinsen | Alle vifter stopper | navn | dd.mm.åååå
Vifte - Auto | Teisen - Sinsen | Viftene trinner etter CO/NO igjen | navn | dd.mm.åååå
Høy gass | Teisen - Sinsen | Sjekk at lampe tenner når en CO/NO måler overstiger grenseveriene | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Steng løp | Teisen - Sinsen | Stenger løpet (inkl rampe) | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Åpne bom | Teisen - Sinsen | Enkeltstyre bommer opp og ned | navn | dd.mm.åååå
Trafikk - Åpne løp | Teisen - Sinsen | Se at alt går til normal | navn | dd.mm.åååå